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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки,                         ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 23-11-37, podstepki@bk.ru

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОДСТЕПКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация предоставлена на основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», Протокола лабораторных исследований№ 2016 Кот 08 июня 2015 года

САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Гигиенический норматив
	Результаты исследований

	Запах при t 20°С
	0
	2
	баллы

	Цветность
	менее 1,0
	20
	Градусы цветности 
(Cr-Co)

	Мутность
	25,6±5,1
	2,6
	ЕМФ

	Жесткость (общая)
	8,5±1,3
	7,0
	Ж

	Марганец
	0,60±0,15
	0,1
	мг/дм³

	Железо общее
	2,98±0,45
	0,3
	мг/дм³



МИКРОБИРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Гигиенический норматив
	Результаты исследований

	Общее микробное число
	0
	не более 50
	КОЕ/мл

	Общие колиформные бактерии
	не обнаружены в 100 мл
	отсутствие в 100 мл
	КОЕ/мл

	Термотолерантые колиформные бактерии
	не обнаружены в 100 мл
	отсутствие в 100 мл
	КОЕ/мл



Глава
сельского поселения Подстепки
муниципального района Ставропольский 
Самарской области					_______________Г.И. Овчинников
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки,                         ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 23-11-37, podstepki@bk.ru

План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории с/п.Подстёпки  на 2015 – 2021 г.г.


	№
п/п
	Наименование мероприятия

	
	

	1
	2

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1
	Разработка проекта  ЗСО на водозаборы
(выполнено)

	1.2
	Получение лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод
(выполнено)

	1.3
	Контроль качества питьевой воды
(выполнено)

	2.
	Технические мероприятия

	2.1
	Оборудовать все водозаборные скважины пробоотборными кранами, счетчиками, привязными-пьезометрами

	2.2
	Поднять устье колодца водозаборных узлах №№1,2,5,6,  на водозаборе «Северный» от проникновения ливневых и талых вод.

	2.3
	Перенести ограждение от скважины №1 на 15 м с западной стороны на водозаборе  «Северный» ул. Полевая

	2.4
	Провести  монтаж ограждения на водозаборе «Северный» 

	2.5
	На всех водозаборах оборудовать  колодцы скважин герметичными крышками

	2.6
	Обеззараживание (методом хлорирования) системы водоснабжения и водопроводной башни
(выполнено)

	2.7
	На водозаборе на ул. Восточной организовать ограждения по границе дороги для каждой водозаборной скважины

	2.8
	Замена насосов СКВ. № 2,4 водозабор «северный»
(выполнено)

	2.9
	Покос травы водозабор «северный» «восточный»
(выполнено)

	2.10
	Организовать дорожки с асфальтовым покрытием до водозаборных узлов
(6 шт.)-317 м2

	2.11
	Организовать подъездные дороги к водозаборным узлам №№ 3,4,5,6.-160м2

	2.12
	Спланировать территорию для отвода поверхностного стока за её пределы в соответствии с требованиями

	2.13
	Работы по зачистке резервуара чистой воды водозабор «северный»
(выполнено)

	2.14
	Замена  трубопроводов водоснабжения на ул.Советская и ул.Чкалова (от ул. Кооперативная до ул.Изумрудная) на ПНД


	2.15
	Разработать технические условия для потенциального поставщика модульной станции очистки питьевой воды 
(выполнено)

	2.16
	Замена и ремонт запорной арматуры водоснабжения





Глава
сельского поселения Подстепки
муниципального района Ставропольский 
Самарской области					_______________Г.И. Овчинников
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки,                         ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 23-11-37, podstepki@bk.ru

Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории с/п.Подстёпки  на 2015.г.

	№
п/п
	Наименование мероприятия

	
	

	1
	2

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1
	Разработан  проекта  ЗСО на водозаборы 

	1.2
	Получена лицензия на право пользования недрами для добычи подземных вод
(выполнено)

	1.3
	Осуществляется контроль качества питьевой воды
(

	2.
	Технические мероприятия

	2.1
	Выполнено обеззараживание (методом хлорирования) системы водоснабжения и водопроводной башни

	2.2
	Произведена замена насосов СКВ. № 2,4 водозабор «северный»

	2.3
	Производится покос травы водозабор «северный» «восточный»

	2.4
	Выполнены работы по зачистке резервуара чистой воды водозабор «северный»

	2.5
	Разработаны технические условия для потенциального поставщика модульной станции очистки питьевой воды 




Глава
сельского поселения Подстепки
муниципального района Ставропольский 
Самарской области					_______________Г.И. Овчинников
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    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ   АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ   Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки,                           ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 23 - 11 - 37, podstepki@bk.ru     КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ   В  СЕЛЬСКО М   ПОСЕЛЕНИ И   ПОДСТЕПКИ   МУНИЦИПАЛЬН ОГО   РАЙОН А   СТАВРОПОЛЬСКИЙ    САМАРСК ОЙ   ОБЛАСТ И     Информация предоставлена на основании Федерального закона от 07.12.2011 года  № 416 - ФЗ  « О водоснабжении и водоотведении » , Постановления Правительства  Российской Федерации от 17.01.2013 года № 6  « О стандартах раскрытия информации в  сфере водоснабжения и  водоотведения » , Протокола лабораторных исследований№ 2016  Кот 08 июня 2015 года     САНИТАРНО  –   ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

Определяемые  показатели  Единицы измерения  Гигиенический  норматив  Результаты  исследований  

Запах при  t   20 ° С  0  2  б аллы  

Цветность  м енее  1,0  20  Г радусы  цветности    (Cr - Co )  

Мутность  25,6 ± 5,1  2,6  ЕМФ  

Жесткость  ( общая )  8,5 ± 1,3  7,0  Ж  

Марганец  0,60 ± 0,15  0,1  м г/ дм ³  

Железо общее  2,98 ± 0,45  0,3  мг/дм ³  

  МИКРОБИРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Определяемые  показатели  Единицы измерения  Гигиенический  норматив  Результаты  исследований  

Общее   микробное  число  0  н е  более 50  КОЕ/мл  

Общие  колиформные  бактерии  н е  обнаружены в 100  мл  о тсутствие  в 100 мл  КОЕ/мл  

Термотолерантые  колиформные  бактерии  не обнаружены в 100  мл  о тсутствие в 100 мл  КОЕ/мл  

  Глава   с ельского  поселения Подстепки   м униципального  района Ставропольский    Самарской области           _______________Г. И. Овчинников  

