РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки,                         ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 23-11-37, podstepki@bk.ru

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОДСТЕПКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Информация предоставлена на основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения», Протокола лабораторных исследований№ 2016 Кот 08 июня 2015 года

САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Гигиенический норматив | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Запах при t 20°С | 0 | 2 | баллы |
| Цветность | менее 1,0 | 20 | Градусы цветности (Cr-Co) |
| Мутность | 25,6±5,1 | 2,6 | ЕМФ |
| Жесткость (общая) | 8,5±1,3 | 7,0 | Ж |
| Марганец | 0,60±0,15 | 0,1 | мг/дм³ |
| Железо общее | 2,98±0,45 | 0,3 | мг/дм³ |

МИКРОБИРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Гигиенический норматив | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее микробное число | 0 | не более 50 | КОЕ/мл |
| Общие колиформные бактерии | не обнаружены в 100 мл | отсутствие в 100 мл | КОЕ/мл |
| Термотолерантые колиформные бактерии | не обнаружены в 100 мл | отсутствие в 100 мл | КОЕ/мл |

Глава

сельского поселения Подстепки

муниципального района Ставропольский

Самарской области					_______________Г.И. Овчинников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки,                         ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 23-11-37, podstepki@bk.ru

План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории с/п.Подстёпки  на 2015 – 2021 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Разработка проекта ЗСО на водозаборы (выполнено) |
| 1.2 | Получение лицензии на право пользования недрами для добычи подземных вод (выполнено) |
| 1.3 | Контроль качества питьевой воды (выполнено) |
| 2. | Технические мероприятия |
| 2.1 | Оборудовать все водозаборные скважины пробоотборными кранами, счетчиками, привязными-пьезометрами |
| 2.2 | Поднять устье колодца водозаборных узлах №№1,2,5,6, на водозаборе «Северный» от проникновения ливневых и талых вод. |
| 2.3 | Перенести ограждение от скважины №1 на 15 м с западной стороны на водозаборе «Северный» ул. Полевая |
| 2.4 | Провести монтаж ограждения на водозаборе «Северный» |
| 2.5 | На всех водозаборах оборудовать колодцы скважин герметичными крышками |
| 2.6 | Обеззараживание (методом хлорирования) системы водоснабжения и водопроводной башни (выполнено) |
| 2.7 | На водозаборе на ул. Восточной организовать ограждения по границе дороги для каждой водозаборной скважины |
| 2.8 | Замена насосов СКВ. № 2,4 водозабор «северный» (выполнено) |
| 2.9 | Покос травы водозабор «северный» «восточный» (выполнено) |
| 2.10 | Организовать дорожки с асфальтовым покрытием до водозаборных узлов (6 шт.)-317 м2 |
| 2.11 | Организовать подъездные дороги к водозаборным узлам №№ 3,4,5,6.-160м2 |
| 2.12 | Спланировать территорию для отвода поверхностного стока за её пределы в соответствии с требованиями |
| 2.13 | Работы по зачистке резервуара чистой воды водозабор «северный» (выполнено) |
| 2.14 | Замена трубопроводов водоснабжения на ул.Советская и ул.Чкалова (от ул. Кооперативная до ул.Изумрудная) на ПНД |
| 2.15 | Разработать технические условия для потенциального поставщика модульной станции очистки питьевой воды (выполнено) |
| 2.16 | Замена и ремонт запорной арматуры водоснабжения |

Глава

сельского поселения Подстепки

муниципального района Ставропольский

Самарской области					_______________Г.И. Овчинников

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДСТЕПКИ

Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки,                         ул. Советская, 1 А,  445143, тел.: 23-11-37, podstepki@bk.ru

Отчет о реализации плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории с/п.Подстёпки  на 2015.г.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Организационные мероприятия |
| 1.1 | Разработан проекта ЗСО на водозаборы |
| 1.2 | Получена лицензия на право пользования недрами для добычи подземных вод (выполнено) |
| 1.3 | Осуществляется контроль качества питьевой воды ( |
| 2. | Технические мероприятия |
| 2.1 | Выполнено обеззараживание (методом хлорирования) системы водоснабжения и водопроводной башни |
| 2.2 | Произведена замена насосов СКВ. № 2,4 водозабор «северный» |
| 2.3 | Производится покос травы водозабор «северный» «восточный» |
| 2.4 | Выполнены работы по зачистке резервуара чистой воды водозабор «северный» |
| 2.5 | Разработаны технические условия для потенциального поставщика модульной станции очистки питьевой воды |

Глава

сельского поселения Подстепки

муниципального района Ставропольский

Самарской области					_______________Г.И. Овчинников